## LEVANTAMENTO
AMBIENTE | SETOR DE DIVISÃO | ÁREA (M²) | PERÍMETRO (M) | ILUMINÂNCIA MÉDIA (LUX) | ÍNDICE LOCAL (K) | FATOR DE UTILIZAÇÃO (U) | FATOR DE MANUTENÇÃO (FM) | QUANTIDADE MÍNIMA DE LUMINÁRIAS 2x36W | QUANTIDADE MÍNIMA DE LUMINÁRIAS 1x36W | QUAL LUMINÁRIA USAR |  | QUANTIDADE DE TOMADAS | QUANTIDADE DE PESSOAS | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | CÁLCULO BTU | SPLIT
COORDENAÇÃO | 1 | 15.78 | 16.4 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.9313 | 5.8625 | 3 | 2x36W | 4 | 6 | 2 | 14268 | 18.000 BTUs
CIRCULAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA | 1 | 3.85 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.23839 | 0.47678 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
PSICOPEDAGOGIA | 1 | 9.54 | 12.57 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 1.7721 | 3.5443 | 2 | 2x36W | 3 | 3 | 1 | 8124 | 9.000 BTUs
SALA DE FUNCIONÁRIOS | 1 | 27.38 | 20.93 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 5.0861 | 10.1721 | 6 | 2x36W | 5 | 10 | 2 | 23628 | 24.000 BTUs
CIRCULAÇÃO SALAS DE ATENDIMENTO | 1 | 7.75 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.47988 | 0.95975 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO | 1 | 9.79 | 12.77 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 1.8186 | 3.6372 | 2 | 2x36W | 3 | 3 | 2 | 8874 | 9.000 BTUs
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO | 1 | 9.64 | 12.68 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 1.7907 | 3.5814 | 2 | 2x36W | 3 | 3 | 2 | 8784 | 9.000 BTUs
ATENDIMENTO SERV. SOCIAL | 1 | 13.84 | 15.92 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.5709 | 5.1418 | 3 | 2x36W | 4 | 3 | 2 | 11304 | 12.000 BTUs
DIRETORIA | 2 | 15.78 | 16.4 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.9313 | 5.8625 | 3 | 2x36W | 4 | 5 | 2 | 13668 | 18.000 BTUs
CIRCULAÇÃO DA SALA DE MÚSICA | 2 | 6.24 | --- | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 1.1591 | 2.3183 | 1 | 2x36W | --- | --- | --- | --- | ---
SALA DE MÚSICA | 2 | 15.47 | 15.76 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.8737 | 5.7474 | 3 | 2x36W | 4 | 5 | 2 | 13482 | 18.000 BTUs
SALA DE ARTES | 2 | 18.92 | 17.74 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 3.5146 | 7.0291 | 4 | 2x36W | 4 | 6 | 2 | 16152 | 18.000 BTUs
CIRCULAÇÃO SOROBAN | 2 | 7.75 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.47988 | 0.95975 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
SALA DE SOROBAN | 2 | 9.79 | 12.77 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 1.8186 | 3.6372 | 2 | 2x36W | 3 | 6 | 2 | 10674 | 12.000 BTUs
SALA DE ALFAB. | 2 | 9.64 | 12.67 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 1.7907 | 3.5814 | 2 | 2x36W | 3 | 6 | 2 | 10584 | 12.000 BTUs
SALA DE T.O. | 2 | 13.84 | 15.92 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.5709 | 5.1418 | 3 | 2x36W | 4 | 3 | 2 | 11304 | 12.000 BTUs
SECRETARIA | 3 | 32.9 | 23.1 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 6.1115 | 12.2229 | 7 | 2x36W | 5 | 9 | 3 | 26940 | 30.000 BTUs
SALA DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE | 4 | 38.93 | 25.82 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 7.2316 | 14.4632 | 8 | 2x36W | 6 | 6 | 2 | 28158 | 30.000 BTUs
SALA DE PEVI | 4 | 26.76 | 22.82 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 4.9709 | 9.9418 | 5 | 2x36W | 6 | 6 | 4 | 22056 | 24.000 BTUs
BWC PEVI | 4 | 3 | --- | 200 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.37152 | 0.74303 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
BIBLIOTECA | 4 | 41.44 | 27.32 | 500 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 12.8297 | 25.6594 | 13 | 2x36W | 9 | 21 | 5 | 40464 | 2 x 24.000 BTUs
COZINHA | 4 | 35.86 | 24.02 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 6.6613 | 13.3226 | 7 | 2x36W | 7 | --- | --- | --- | ---
DESPENSA | 4 | 7.55 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.46749 | 0.93498 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
DML | 4 | 7.55 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.46749 | 0.93498 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
SALA DE FORMAÇÃO | 5 | 54.86 | 29.7 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 10.1907 | 20.3814 | 12 | 2x36W | 6 | 43 | 2 | 59916 | 2 x 30.000 BTUs
CIRCULAÇÃO SALA DE INFORMÁTICA | 5 | 4.31 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.26687 | 0.53375 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
SALA DE INFORMÁTICA | 5 | 15.27 | 16.38 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.8365 | 5.6731 | 3 | 2x36W | 4 | 6 | 3 | 14562 | 18.000 BTUs
SALA DE TRANSCRIÇÃO EM BRAILE | 5 | 34.5 | 23.8 | 300 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 6.4087 | 12.8173 | 7 | 2x36W | 6 | 5 | 5 | 26700 | 30.000 BTUs
BWC FEM | 5 | 21.24 | --- | 200 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.6303 | 5.2607 | 3 | 2x36W | --- | --- | --- | --- | ---
BWC MASC | 5 | 21.24 | --- | 200 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 2.6303 | 5.2607 | 3 | 2x36W | --- | --- | --- | --- | ---
PCD FEM | 5 | 3.24 | --- | 200 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.40124 | 0.80248 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
PCD MASC | 5 | 3.24 | --- | 200 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.40124 | 0.80248 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
HALL ENTRADA | 6 | 7.35 | 12.02 | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.45511 | 0.91022 | 1 | 1x36W | --- | --- | --- | --- | ---
CIRCULAÇÃO SECRETARIA | 6 | 50.39 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 3.1201 | 6.2402 | 4 | 2x36W | --- | --- | --- | --- | ---
CIRCULAÇÃO PÁTIO ABERTO (2 INTER) | 6 | 62.59 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 3.8755 | 7.7511 | 6 | 2x36W | --- | --- | --- | --- | ---
PÁTIO COBERTO | 6 | 63.16 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 3.9108 | 7.8217 | 6 | 2x36W | 1 |  |  |  | ---
LIXO | 7 | 8.46 | --- | 100 | 0.70936 | 0.38 | 0.85 | 0.52384 | 1.0477 | 1 | 2x36W | --- | --- | --- | --- | ---
ÁREA EXTERNA | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ESPECIAL | --- | --- | --- | --- | ---
Note on M24: Gabriel: COZINHA

## QGBT
QUADRO DE CARGAS | [19 empty] | A | B | C | QUEDA DE TENSÃO
QGBT | [22 empty] | CABO | COMP | DELTA E
CIRC. | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO |  |  | TOMADAS |  |  | QUADROS | POT. W | POT. VA | DEMANDA (%) | FAT. POT. | CORR. A | FASES | PROT. A | COND. mm² | FASES ABC | Obs.
|  | 15 W | 1x36 W | 2x36 W | 100 VA | 300 W | 600 VA | 36814 W
1 | Circuito de iluminação |  | 1 | 24 |  |  |  |  | 1764 | 1960 | 100% | 0.9 | 8.9091 | 1 | 10A | 2.5 | A | --- |  | 8.9091 | 0 | 0 | 0.55165 | 17.6 | 8.8
2 | Circuito de iluminação |  |  | 24 |  |  |  |  | 1728 | 1920 | 100% | 0.9 | 8.7273 | 1 | 10A | 2.5 | B | --- |  | 8.9091 | 8.7273 | 0 | 0.7369 | 24 | 8.8
3 | Circuito de iluminação |  |  | 8 |  |  |  |  | 576 | 640 | 100% | 0.9 | 2.9091 | 1 | 6A | 2.5 | C | --- |  | 8.9091 | 8.7273 | 2.9091 | 0.064479 | 6.3 | 8.8
4 | Circuito de iluminação |  | 1 | 40 |  |  |  |  | 2916 | 3240 | 100% | 0.9 | 14.7273 | 1 | 16A | 2.5 | A | --- |  | 23.6364 | 8.7273 | 2.9091 | 1.5202 | 29.34 | 8.8
5 | Circuito de iluminação |  | 3 | 32 |  |  |  |  | 2412 | 2680 | 100% | 0.9 | 12.1818 | 1 | 16A | 2.5 | B | --- |  | 23.6364 | 20.9091 | 2.9091 | 1.6702 | 38.97 | 8.8
6 | Circuito de iluminação |  |  | 17 |  |  |  |  | 1224 | 1360 | 100% | 0.9 | 6.1818 | 1 | 10A | 2.5 | C | --- |  | 23.6364 | 20.9091 | 9.0909 | 0.78426 | 36.06 | 8.8
7 | Circuito de iluminação | 37 |  | 7 |  |  |  |  | 1059 | 1176.6667 | 100% | 0.9 | 5.3485 | 1 | 6A | 2.5 | B | --- |  | 23.6364 | 26.2576 | 9.0909 | 2.5584 | 135.96 | 8.8
8 | Circuito de tomadas |  |  |  | 8 | 4 |  |  | 1840 | 2300 | 100% | 0.8 | 10.4545 | 1 | 16A | 2.5 | B | --- |  | 23.6364 | 36.7121 | 9.0909 | 0.33413 | 10.22 | 8.8
9 | Circuito de tomadas |  |  |  | 4 | 6 |  |  | 2120 | 2650 | 100% | 0.8 | 12.0455 | 1 | 16A | 2.5 | C | --- |  | 23.6364 | 36.7121 | 21.1364 | 0.64302 | 17.07 | 8.8
10 | Circuito de tomadas |  |  |  | 18 | 4 |  |  | 2640 | 3300 | 100% | 0.8 | 15 | 1 | 16A | 2.5 | A | --- |  | 38.6364 | 36.7121 | 21.1364 | 1.1258 | 24 | 8.8
11 | Circuito de tomadas |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 1060 | 1325 | 100% | 0.8 | 6.0227 | 1 | 10A | 2.5 | B | --- |  | 38.6364 | 42.7348 | 21.1364 | 0.12996 | 6.9 | 8.8
12 | Circuito de tomadas |  |  |  | 9 |  | 3 |  | 2160 | 2700 | 100% | 0.8 | 12.2727 | 1 | 16A | 2.5 | C | --- |  | 38.6364 | 42.7348 | 33.4091 | 0.70466 | 18.36 | 8.8
13 | Circuito de tomadas |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 1820 | 2275 | 100% | 0.8 | 10.3409 | 1 | 16A | 2.5 | A | --- |  | 48.9773 | 42.7348 | 33.4091 | 0.84922 | 26.26 | 8.8
14 | Circuito de tomadas |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 1760 | 2200 | 100% | 0.8 | 10 | 1 | 16A | 2.5 | B | --- |  | 48.9773 | 52.7348 | 33.4091 | 0.93099 | 29.77 | 8.8
15 | Circuito de tomadas |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 700 | 875 | 100% | 0.8 | 3.9773 | 1 | 6A | 2.5 | C | --- |  | 48.9773 | 52.7348 | 37.3864 | 0.33272 | 26.75 | 8.8
16 | Circuito de tomadas |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 2560 | 3200 | 100% | 0.8 | 14.5455 | 1 | 16A | 2.5 | C | --- |  | 48.9773 | 52.7348 | 51.9318 | 1.4847 | 32.64 | 8.8
17 | Circuito de tomadas | [5 empty] | 1 |  | 480 | 600 | 100% | 0.8 | 2.7273 | 1 | 6A | 2.5 | A | --- |  | 51.7045 | 52.7348 | 51.9318 | 0.21962 | 25.75 | 8.8
18 | QD SPLITS | [6 empty] | 1 | 36814 | 46017.5 | 100% | 0.8 | 71.8 | 3 | 80A | 25 | ABC | --- | TOTAL | 51.7045 | 52.7348 | 51.9318
TOTAL |  | 37 | 5 | 152 | 56 | 31 | 7 | 1 | 65633 | 80419.1667 | [8 empty] | ARRED | 121.8 | 124.5 | 119.2
ALIMENT. | C= QT=2% | [7 empty] | 65633 | 80419.17 | 100% | 0.81614 | 122.1843 | 3 | 125A | 35 | ABC | ---
POTÊNCIA DEMANDADA: 100% (65633 W) (80419,17 VA) | [19 empty] | 7.226%
CORRENTE NAS FASES: A=121,8A B=124,5A C=119,2A

## QD SPLITS
QUADRO DE CARGAS | [17 empty] | A | B | C
QD SPLITS
CIRC. | DESCRIÇÃO | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | POT. W | POT. VA | DEMANDA (%) | FAT. POT. | CORR. A | FASES | PROT. A | COND. mm² | FASES ABC | Obs.
|  | 807 W | 1057 W | 1583 W | 2170 W | 2714 W
1 | Ar condicionado |  |  | 1 |  |  | 1583 | 1978.75 | 100% | 0.8 | 8.9943 | 1 | 16A | 4 | A | Coordenação |  | 8.9943 | 0 | 0
2 | Ar condicionado | 1 |  |  |  |  | 807 | 1008.75 | 100% | 0.8 | 4.5852 | 1 | 10A | 4 | C | Sala da Psicopedagogia |  | 8.9943 | 0 | 4.5852
3 | Ar condicionado |  |  |  | 1 |  | 2170 | 2712.5 | 100% | 0.8 | 12.3295 | 1 | 16A | 4 | A | Sala dos Funcionários |  | 21.3239 | 0 | 4.5852
4 | Ar condicionado | 1 |  |  |  |  | 807 | 1008.75 | 100% | 0.8 | 4.5852 | 1 | 10A | 4 | B | Sala do Fonoaudiólogo |  | 21.3239 | 4.5852 | 4.5852
5 | Ar condicionado | 1 |  |  |  |  | 807 | 1008.75 | 100% | 0.8 | 4.5852 | 1 | 10A | 4 | C | Sala do Psicólogo |  | 21.3239 | 4.5852 | 9.1705
6 | Ar condicionado |  | 1 |  |  |  | 1057 | 1321.25 | 100% | 0.8 | 6.0057 | 1 | 10A | 4 | A | Sala do Serviço Social |  | 27.3295 | 4.5852 | 9.1705
7 | Ar condicionado |  |  | 1 |  |  | 1583 | 1978.75 | 100% | 0.8 | 8.9943 | 1 | 16A | 4 | B | Direção |  | 27.3295 | 13.5795 | 9.1705
8 | Ar condicionado |  |  | 1 |  |  | 1583 | 1978.75 | 100% | 0.8 | 8.9943 | 1 | 16A | 4 | C | Sala de Música |  | 27.3295 | 13.5795 | 18.1648
9 | Ar condicionado |  |  | 1 |  |  | 1583 | 1978.75 | 100% | 0.8 | 8.9943 | 1 | 16A | 4 | A | Sala de Artes |  | 36.3239 | 13.5795 | 18.1648
10 | Ar condicionado |  | 1 |  |  |  | 1057 | 1321.25 | 100% | 0.8 | 6.0057 | 1 | 10A | 4 | B | Sala de Soroban |  | 36.3239 | 19.5852 | 18.1648
11 | Ar condicionado |  | 1 |  |  |  | 1057 | 1321.25 | 100% | 0.8 | 6.0057 | 1 | 10A | 4 | C | Sala de Alfabetização |  | 36.3239 | 19.5852 | 24.1705
12 | Ar condicionado |  | 1 |  |  |  | 1057 | 1321.25 | 100% | 0.8 | 6.0057 | 1 | 10A | 4 | A | Sala de T.O. |  | 42.3295 | 19.5852 | 24.1705
13 | Ar condicionado |  |  |  |  | 1 | 2714 | 3392.5 | 100% | 0.8 | 15.4205 | 1 | 20A | 4 | A | Secretaria |  | 57.75 | 19.5852 | 24.1705
14 | Ar condicionado |  |  |  |  | 1 | 2714 | 3392.5 | 100% | 0.8 | 15.4205 | 1 | 20A | 4 | B | Sala de Orientação e Mobilidade |  | 57.75 | 35.0057 | 24.1705
15 | Ar condicionado |  |  |  | 1 |  | 2170 | 2712.5 | 100% | 0.8 | 12.3295 | 1 | 16A | 4 | B | Sala de PEVI |  | 57.75 | 47.3352 | 24.1705
16 | Ar condicionado |  |  |  | 1 |  | 2170 | 2712.5 | 100% | 0.8 | 12.3295 | 1 | 16A | 4 | C | Biblioteca |  | 57.75 | 47.3352 | 36.5
17 | Ar condicionado |  |  |  | 1 |  | 2170 | 2712.5 | 100% | 0.8 | 12.3295 | 1 | 16A | 4 | A | Biblioteca |  | 70.0795 | 47.3352 | 36.5
18 | Ar condicionado |  |  |  |  | 1 | 2714 | 3392.5 | 100% | 0.8 | 15.4205 | 1 | 20A | 4 | C | Sala de Formação |  | 70.0795 | 47.3352 | 51.9205
19 | Ar condicionado |  |  |  |  | 1 | 2714 | 3392.5 | 100% | 0.8 | 15.4205 | 1 | 20A | 4 | B | Sala de Formação |  | 70.0795 | 62.7557 | 51.9205
20 | Ar condicionado |  |  | 1 |  |  | 1583 | 1978.75 | 100% | 0.8 | 8.9943 | 1 | 16A | 4 | B | Sala de Informática |  | 70.0795 | 71.75 | 51.9205
21 | Ar condicionado |  |  |  |  | 1 | 2714 | 3392.5 | 100% | 0.8 | 15.4205 | 1 | 20A | 4 | C | Sala de Transcrição em Braile | TOTAL | 70.0795 | 71.75 | 67.3409
TOTAL |  | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36814 | 46017.5 | [8 empty] | ARRED | 70.1 | 71.8 | 67.3
ALIMENT. | C=2,0m QT=2% | [5 empty] | 36814 | 46017.5 | 100% | 0.8 | 71.8 | 3 | 80A | 25 | ABC | ---
POTÊNCIA DEMANDADA: 100% (36814 W) (46017,5 VA)
CORRENTE NAS FASES: A=70,1A B=71,8A C=67,3A

## LISTA DE MATERIAIS
ITEM | QUANTIDADE
Tomada média | 9
Luminária fluorescente 1x36W | 5
Tomada baixa | 85
Interruptor 1 seção | 35
Arandela tartaruga 15W | 37
Subestação | 1
Caixa de passagem no piso | 3
Luminária fluorescente 2x36W | 152
Interruptor 3 seções | 1
Tomada para split | 21
QGBT | 1
Quadro de distribuição | 1
Caixa de passagem no teto | 8
Caixa 4"x2" de passagem baixa | 85
Caixa 4"x2" de passagem média | 84
Caixa 4"x2" de passagem alta | 21
Caixa octogonal 3"x3" | 157
Interruptor 2 seções | 2
Disjuntor trifásico de 125A | 1
Disjuntor monofásico de 20A | 5
Disjuntor monofásico de 10A | 11
Disjuntor monofásico de 16A | 18
Disjuntor monofásico de 6A | 4
Disjuntor trifásico de 80A | 2
DPS | 8
Eletroduto Rígido 2" piso | 14.26
Eletroduto Rígido 3/4" piso | 23.41
Luva rígido 2" | 4.7533
Luva rígido 3/4" | 7.8033
Curva 2" | 2
Curva 3/4" | 2
Eletroduto flexível 3/4" forro | 748.12
Eletroduto flexível 3/4" parede | 487.5
Eletroduto flexível 1" forro | 80.7
Eletroduto flexível 1" parede | 10
Eletroduto flexível 1.1/2" forro | 24.5
Eletroduto flexível 1.1/2" parede | 6
Cabo flexível fase 2,5mm² | 1027.85 | 2.11 |  | total 2,5 | total 4,0 | total 25,0 | total 35,0
Cabo flexível neutro 2,5mm² | 1152.31 |  |  | 4571.352 | 591.948 | 46.224 | 51.336
Cabo flexível terra 2,5mm² | 1131.31 |  | ---> | 4571.35 | 591.95 | 46.22 | 51.34
Cabo flexível retorno 2,5mm² | 497.99
Cabo flexível fase 4,0mm² | 164.43
Cabo flexível neutro 4,0mm² | 164.43
Cabo flexível terra 4,0mm² | 164.43
Cabo flexível 25,0mm² | 38.52
Cabo flexível 35,0mm² | 42.78

## Planilha4
CABO | QUANTIDADE | ÁREA CABO | TUBO | ÁREA TUBO | Toc
2.5 | 13 | 10.8 | 27 | 572.5553 | 24.5217